Схема теплоснабжения

с. Волчанка

Волчанского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Актуализация схемы на 2024 г.

(проект)

с. Волчанка

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	9

1.2 Источники тепловой энергии	11

1.2.1 Система теплоснабжения от муниципальной котельной с. Волчанка:	11

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11

1.3.1 Тепловые сети муниципальной котельной № 10/1	11

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	14

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	15

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	15

1.7 Балансы теплоносителя	16

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	16

1.9 Надежность теплоснабжения	17

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	17

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	18

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	18

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	18

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ВОЛЧАНКА.	18

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	18

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	19

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	19

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	20

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	20

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	21

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	21

10.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	21

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	21

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 г	21

12.1. Внесенные изменения	21

12.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки	21

12.3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки	21

12.4. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства	22

12.5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения	22

12.6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации	22

12.7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	22

12.8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации	22

12.9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов	22

12.10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива	23

12.11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия	23

12.12. Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.	23

13. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 г	23

13.1. Внесенные изменения	23

13.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки	23

13.3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки	23

13.4. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства	23

13.5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения	24

13.6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации	24

13.7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	24

13.8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации	24

13.9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов	24

13.10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива	24

13.11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия	25

13.12. Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.	25

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ	26

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	26

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	26

А. Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Волчанского сельского поселения	26

Б. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Волчанского сельского поселения	26

2.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	26

А. Радиус эффективного теплоснабжения	26

Б. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	30

В. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

Г. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	31

Г.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной модульной котельной с. Волчанка:	31

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	32

А.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	32

Б. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	32

А. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	32

Б. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	33

В. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	33

Г. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	33

Д. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	33

Е. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	33

Ж. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	34

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	35

А. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	35

Б. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	35

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	35

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	36

А. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	36

Б. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	36

В. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	36

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	36

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	39

11. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 г	40

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 г.	40

13. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год	41

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Волчанка:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Волчанский сельсовет был образован в 1968 году.

Территория поселения общей площадью 272540000 кв. м. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 300 км. от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра с. Довольное и в 132 км от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. Граничит с Ильинским, Баклушевским, Шагальским, Доволенским и Суздальским сельсоветами. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18 км. и с запада на восток- 21 км.

На его территории расположено 2 населенных пункта. Численность населения 576 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Центральной усадьбой сельсовета является с. Волчанка. Территория муниципального образования входит в состав лесостепной зоны Новосибирской области. На территории поселения имеются несколько буровых скважин и водонапорных башен, с которых используется вода для пищевых целей.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются одно закрытое акционерное общество, три крестьянских (фермерских) хозяйства, 211 ЛПХ.

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение объектов муниципального образования осуществляется централизованно от муниципальной котельной села Волчанка. Теплоснабжающей компанией является МУП ПХ Волчанское. Частный сектор отапливается печным отоплением.

Таблица 1.1 - Источники централизованного теплоснабжения Волчанского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Волчанка | Доволенский район, с. Волчанка ул.Учайкина, д.15 | муниципальная | МУП ПХ Волчанское |

Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Расчетная наружная температура воздуха составляет -20 оС. Продолжительность отопительного периода с. Волчанка – 228 дней.

Рисунок 1.1 - Генеральный план Волчанского сельского поселения

1.2 Источники тепловой энергии

1.2.1 Система теплоснабжения от муниципальной котельной с. Волчанка:

Котельная осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на каменном угле.

Таблица 2.1.1 - Сводная информация по муниципальной котельной с. Волчанка

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Волчанка | 2 | 2 | 0,5 | каменный уголь |

Таблица 2.1.2 - Основное оборудование муниципальной котельной с. Волчанка

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-7м | 2006 | 0,65 | - | отопление |
| КВ-7м | 2008 | 0,65 | - | отопление |
| КВр-0,63 | 2018 | 0,54 | - | отопление |

Таблица 2.1.3 - Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы) муниципальной котельной с. Волчанка

| Тип устройства | Год установки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |
| Вентилятор | 2008 | - | - | 0,75 | - | 1 |
| Дымосос | 2011 | - | - | 11 | - | 1 |

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1 Тепловые сети муниципальной котельной № 10/1

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1398 метров. Тепловые сети проложены надземным способом. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.1. Регулирование отпуска тепла из котельной потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС, приведенному в таблице 3.1.2. Схема теплоснабжения от муниципальной котельной с. Волчанка изображена на рисунке 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Характеристика тепловых сетей муниципальной котельной с. Волчанка

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сетей по трассе в двухтрубном исчислении, м | Количество тепловых камер | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 468 | 8 | подземная |
| 2 | 76 | 114 | 3 | подземная |
| 3 | 60 | 81 | - | подземная |

Таблица 3.1.2 - Расчетный температурный график котельной с. Волчанка

| Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии | Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,6 | 35,3 | -15 | 70,0 | 54,6 |
| 7 | 42,0 | 36,3 | -16 | 71,2 | 55,4 |
| 6 | 43,4 | 37,3 | -17 | 72,3 | 56,1 |
| 5 | 44,8 | 38,2 | -18 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 46,1 | 39,1 | -19 | 74,7 | 57,6 |
| 3 | 47,5 | 40,0 | -20 | 75,9 | 58,3 |
| 2 | 48,8 | 40,9 | -21 | 77,0 | 59,0 |
| 1 | 50,1 | 41,3 | -22 | 78,2 | 59,7 |
| 0 | 51,4 | 42,7 | -23 | 79,3 | 60,5 |
| -1 | 52,7 | 43,5 | -24 | 80,5 | 61,2 |
| -2 | 54,0 | 44,4 | -25 | 81,6 | 61,9 |
| -3 | 55,3 | 45,2 | -26 | 82,7 | 62,6 |
| -4 | 56,5 | 46,0 | -27 | 83,9 | 63,3 |
| -5 | 57,8 | 46,8 | -28 | 85,0 | 63,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 | -29 | 86,1 | 64,6 |
| -7 | 60,3 | 48,5 | -30 | 87,2 | 65,3 |
| -8 | 61,5 | 49,3 | -31 | 88,4 | 66,0 |
| -9 | 62,8 | 50,0 | -32 | 89,5 | 66,7 |
| -10 | 64,0 | 50,8 | -33 | 90,6 | 67,3 |
| -11 | 65,2 | 51,6 | -34 | 91,7 | 68,0 |
| -12 | 66,4 | 52,4 | -35 | 92,8 | 68,7 |
| -13 | 67,6 | 53,1 | -36 | 93,9 | 69,3 |
| -14 | 68,8 | 53,9 | -37 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 3.1.1 - Схема теплоснабжения от муниципальной котельной с. Волчанка

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Волчанского сельского поселения находится порядка 7 потребителей, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. На территории поселения расположен 1 источник теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельной находится вся территория Волчанского сельского поселения.

Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии Волчанского сельского поселения представлены в главе 1 части 3 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах. Зона действия источника тепловой энергии Волчанского сельского поселения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.1.1 - Зона действия котельной с. Волчанка

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 5.1-5.2 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по зоне действия теплогенерирующего источника на территории Волчанского сельского поселения.

Таблица 5.1 - Сводная информация тепловых нагрузок муниципальной котельной с. Волчанка

| Наименование объекта | Год строительства | Отапливаемая площадь, м2 | Температура воздуха в отапливаемом помещении, 0C | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| Администрация | 1983 | 201 | 18 | 0,0148 | 80,9 |
| Волчанская СОШ | 1976 | 3070 | 18 | 0,0872 | 476,94 |
| Гараж для автобуса | 2002 | 100 | 16 | 0,003 | 16,16 |
| Гараж для автомобиля | 2000 | 43 | 16 | 0,0022 | 12,3 |
| Волчанский СДК | 1987 | 1500 | 16 | 0,08 | 438,9 |
| Магазин | 1954 | 70 | 16 | 0,0055 | 30 |
| Магазин | 1985 | 45,2 | 16 | 0,0035 | 19,3 |
| Итого: |  | 5029,2 |  | 0,1953 | 1074,5 |
| ВСЕГО по котельной: |  |  |  | 0,1953 | 1074,5 |

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок муниципальной модульной котельной представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной с. Волчанка.

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Анализ данных таблицы показывает, что установленной мощности муниципальной модульной котельной с. Волчанка достаточно для отопления потребителей. Присоединение новых потребителей сократит резерв мощности котельной.

1.7 Балансы теплоносителя

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

В муниципальной котельной с. Волчанка было установлено водоподготовительное оборудование в 2016 году для обработки подпиточной воды системы теплоснабжения на теплогенерирующем источнике. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике Волчанского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | уголь | 296 | Не предусмотрено |

Поставляется уголь средней калорийностью 4900-5100 Ккал/кг

Таблица 8.2 - Потребность в топливе централизованной котельной Волчанского сельского поселения на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

1.9 Надежность теплоснабжения

В течение 2016 года произошел ряд аварий, повлекших за собой замену труб на участках, изменения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Замененные участки труб

| № | Длина, м | Диаметр, м | Номер участка | Дата | Время на замену, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0,76 | 52 | 08.10.16 | 2 |
| 2 | 12 |  | 80 | 24.10.16 | 3 |
| 3 | 12 |  | 66 | 11.12. 16 | 4 |

Для поддержания надежности сети теплоснабжения в период с 25.08.17 по 05.09.17 проводился ремонт теплосетей.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы котельной с. Волчанка представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели муниципальной модульной котельной с. Волчанка

| Параметры |  | Муниципальная котельная с. Волчанка |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | 2 |
| Отапливаемая площадь общественных зданий, м2 |  | 5029,2 |
| Присоединенная нагрузка (100кВт на 1000м2), МВт |  | 0,2326 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,2 |
| Топливо | Вид топлива | Уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг |  |
|  | Стоимость с НДС, руб./т |  |
| Тип котлов |  |  |
| Количество котлов | Всего | 3 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % |  | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % |  | - |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С |  | -20 |
| Продолжительность отопительного периода, часов |  | 5472 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 1100 |
| Расход топлива, т.у.т./год |  | 340 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг т.у.т./Гкал |  | 296 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |  | 1,4 |

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2022 |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 1914,58 | Нет данных |

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

На данный момент на территории Волчанского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неудовлетворительное состояние сетей, большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;

- отсутствие приборов учета тепла.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

К муниципальной котельной не планируется подключение новых объектов. Существующая зона действия муниципальной котельной закреплена непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ВОЛЧАНКА.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 для городов с населением свыше 100000 человек электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии с. Волчанка и тепловой нагрузки представлен в части 6 Главы 1 настоящего документа.

Таблица 4.1 - Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной с. Волчанка.

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Мощность муниципальной котельной с. Волчанка превышает потребность в теплоте присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующего резерва тепловой мощности действующей муниципальной котельной с. Волчанка достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2028 года.

Рекомендуется реконструкция угольной котельной с переводом ее на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в поселении.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в 2024 г.:

- Рекомендуется приобретение и установка запорной арматуры (задвижка), диаметр 110 мм. – 3 шт.

- 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1. Потребность в топливе котельной с. Волчанка Волчанского сельского поселения на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике Волчанского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг т.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | уголь | 296 | Не предусмотрено |

Таблица 8.2 - Потребность в топливе централизованной котельной Волчанского сельского поселения на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В течение 2016 года произошел ряд аварий, повлекших за собой замену труб на участках, изменения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Замененные участки труб

| № | Длина, м | Диаметр, м | Номер участка | Дата | Время на замену, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0,76 | 52 | 08.10.16 | 2 |
| 2 | 12 |  | 80 | 24.10.16 | 3 |
| 3 | 12 |  | 66 | 11.12. 16 | 4 |

Для поддержания надежности сети теплоснабжения в период с 25.08.17 по 05.09.17 проводился ремонт теплосетей.

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

10.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На настоящий момент единой теплоснабжающей организацией является МУП ПХ Волчанское, с сохранением своих полномочий на расчетный срок до 2028 года.

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 г

12.1. Внесенные изменения

Добавлена в таблицу 5.1 пункта 1.5 обосновывающих материалов вторая квартира отапливаемого жилого дома (61,9 м2).

В таблице 10.1 пункта 1.10 обосновывающих материалов пересчитаны показатели для отапливаемой площади жилых помещений.

Капитальный ремонт теплотрассы: заменено 360 погонных метров в двухтрубном исчислении, диаметр 73 мм.

12.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки

В связи с тем, что источник тепловой энергии единственный (Котельная с. Волчанка), расчет распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить не требуется.

12.3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки

Тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников энергии останутся без изменений. Перераспределение тепловой нагрузки не будет производится.

12.4. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства не предусмотрены, поэтому изменения в схему не вносятся.

12.5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения

Переключение тепловой нагрузки от котельной на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено

12.6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период не будет производится в связи с отсутствием комбинированных источников тепловой и электрической энергии.

12.7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электричества и тепловой энергии не предусмотрены.

12.8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации

Ввод новых источников энергии в результате строительства не планируется в ближайшее время.

12.9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов не планируется.

12.10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения останется прежним.

12.11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

В связи с тем, что глобальных изменений в схему теплоснабжения не будет внесено, то дополнительные источники их покрытия не потребуются. Будет требоваться финансирование для поддержания схемы в текущем состоянии из прежних источников.

12.12. Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии приведена в таблице 6.1 "Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной с. Волчанка".

13. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 г

13.1. Внесенные изменения

Добавлены рекомендации по установке оборудования (насоса).

13.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки

В связи с тем, что источник тепловой энергии единственный (Котельная с. Волчанка), расчет распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить не требуется.

13.3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки

Тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников энергии останутся без изменений. Перераспределение тепловой нагрузки не будет производится.

13.4. Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства не предусмотрены, поэтому изменения в схему не вносятся.

13.5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения

Переключение тепловой нагрузки от котельной на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено

13.6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период не будет производится в связи с отсутствием комбинированных источников тепловой и электрической энергии.

13.7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электричества и тепловой энергии не предусмотрены.

13.8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации

Ввод новых источников энергии в результате строительства не планируется в ближайшее время.

13.9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов не планируется.

13.10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения останется прежним.

13.11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

В связи с тем, что глобальных изменений в схему теплоснабжения не будет внесено, то дополнительные источники их покрытия не потребуются. Будет требоваться финансирование для поддержания схемы в текущем состоянии из прежних источников.

13.12. Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии приведена в таблице 6.1 "Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной с. Волчанка".

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

А. Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Волчанского сельского поселения

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения Волчанского сельского поселения приведены в таблице 1.А.1.

Таблица 1.А.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, м2

| Источник тепловой энергии | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2023гг | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 5029,2 | 5029,2 | 5029,2 | 5029,2 | 5029,2 | 5029,2 | 5029,2 |

Б. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Волчанского сельского поселения

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения Волчанского сельского поселения приведены в таблице 1.Б.1.

Таблица 1.Б.1 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, Гкал/час

| Источник тепловой энергии | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023гг. | 2023-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 0,1953 | 0,1953 | 0,1953 | 0,1953 | 0,1953 | 0,1953 | 0,1953 |

2.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

А. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30⋅108⋅ϕR2⋅П+95⋅R0.86⋅B0.26⋅sП0.62⋅Н0.19⋅Δτ0.38

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

B – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ – поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Rэ=563⋅ϕS0.35⋅H0.07B0.09⋅ΔτП0,13

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкалч,

где: M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкалч,

где:

L – суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

Zт=i=1nQiр⋅li;Гкал⋅мч,

где: Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср__=i=1nQiр⋅lii=1nQiр;м.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Таблица 2.А.1 - Радиус эффективного теплоснабжения.

| Система теплоснабжения / место расположения | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Модульная котельная с. Волчанка | 0,479 | 0,3 |

Таблица 2.А.2 - Данные о присоединенных потребителях к котельным (для определения эффективного радиуса теплоснабжения)

| Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qрi, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li, км | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, Zi, Гкал·км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,0148 | 394,75 | 0,005842 |
| Волчанская СОШ | 0,0872 | 237,17 | 0,020681 |
| Гараж для автобуса | 0,003 | 92,13 | 0,000276 |
| Гараж для автомобиля | 0,0022 | 479,4 | 0,001055 |
| Волчанский СДК | 0,08 | 359,58 | 0,028766 |
| Магазин | 0,0055 | 403,5 | 0,002219 |
| магазин | 0,0035 | 287,86 | 0,001008 |
| Итого | Qр сумм = 0,2 Гкал/ч |  | Zт = 0,06Гкал · км/ч |
| R = Zт / Qр сумм =0,3 км |  |  |  |

Рисунок А.1 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной с. Волчанка

Б. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть общественных здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Здания индивидуальной жилой застройки, неподключенные к централизованной системе теплоснабжения оборудованы печами на твердом топливе.

Зона действия источника тепловой энергии Волчанского сельского поселения представлена на рисунке в Части 4 настоящего документа.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

В. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В качестве индивидуальных источников тепловой энергии используется печное отопление.

Г. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Г.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной модульной котельной с. Волчанка:

- установленная тепловая мощность основного оборудования –2 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 2 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – - Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 2 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – - Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,2 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной модульной котельной с. Волчанка представлены в таблице 2.Г.1.1.

Таблица 2.Г.1.1 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной модульной котельной с. Волчанка:

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Анализ данных таблицы показывает, что располагаемая мощность муниципальной котельной с. Волчанка превышает потребность в теплоте присоединенных потребителей, т.е. тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

А.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.А.1.

Таблица 3.А.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Б. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

А. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников тепловой энергии в Волчанском сельском поселении будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

Б. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Согласно генеральному плану Волчанского сельского поселения предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

В. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций Волчанского сельского поселения, для перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения рекомендуется:

- Рекомендуется приобретение и установка запорной арматуры (задвижка), диаметр 110 мм. – 3 шт.

Г. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций Волчанского сельского поселения, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Д. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организации Волчанского сельского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

Е. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В Волчанском сельском поселении имеется только один источник тепловой энергии.

Решение о загрузке источника тепловой энергии Волчанского сельского поселения представлено в таблице 4.Е.1.

Таблица 4.Е.1 - Решение о загрузке источника тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 2 | 0,2 | 10 |

Представленные в таблице 4.6.1 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке на источнике теплоснабжения. Подключенная нагрузка котельных не будет превышать установленную мощность, т.е. тепловой мощности котельной будет достаточно для отопления потребителей.

Ж. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Теплоносителем на модульной котельной Волчанского сельского поселения является вода, с расчетными температурами сетевой воды 95/70 оС.

Таблица 4.Ж.1 - Расчетный температурный график котельной с. Волчанка

| Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии | Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,6 | 35,3 | -15 | 70,0 | 54,6 |
| 7 | 42,0 | 36,3 | -16 | 71,2 | 55,4 |
| 6 | 43,4 | 37,3 | -17 | 72,3 | 56,1 |
| 5 | 44,8 | 38,2 | -18 | 73,5 | 56,9 |
| 4 | 46,1 | 39,1 | -19 | 74,7 | 57,6 |
| 3 | 47,5 | 40,0 | -20 | 75,9 | 58,3 |
| 2 | 48,8 | 40,9 | -21 | 77,0 | 59,0 |
| 1 | 50,1 | 41,3 | -22 | 78,2 | 59,7 |
| 0 | 51,4 | 42,7 | -23 | 79,3 | 60,5 |
| -1 | 52,7 | 43,5 | -24 | 80,5 | 61,2 |
| -2 | 54,0 | 44,4 | -25 | 81,6 | 61,9 |
| -3 | 55,3 | 45,2 | -26 | 82,7 | 62,6 |
| -4 | 56,5 | 46,0 | -27 | 83,9 | 63,3 |
| -5 | 57,8 | 46,8 | -28 | 85,0 | 63,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 | -29 | 86,1 | 64,6 |
| -7 | 60,3 | 48,5 | -30 | 87,2 | 65,3 |
| -8 | 61,5 | 49,3 | -31 | 88,4 | 66,0 |
| -9 | 62,8 | 50,0 | -32 | 89,5 | 66,7 |
| -10 | 64,0 | 50,8 | -33 | 90,6 | 67,3 |
| -11 | 65,2 | 51,6 | -34 | 91,7 | 68,0 |
| -12 | 66,4 | 52,4 | -35 | 92,8 | 68,7 |
| -13 | 67,6 | 53,1 | -36 | 93,9 | 69,3 |
| -14 | 68,8 | 53,9 | -37 | 95,0 | 70,0 |

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

А. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Волчанского поселения отсутствует.

Б. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Волчанского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в 2024 г.:

- Рекомендуется приобретение и установка запорной арматуры (задвижка), диаметр 110 мм. – 3 шт.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 6.1. Потребность в топливе централизованной котельной Волчанского сельского поселения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике Волчанского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг т.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | уголь | 228 | - |

Таблица 6.2 - Потребность в топливе централизованной модульной котельной Волчанского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Муниципальная котельная с. Волчанка | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

А. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в Волчанском сельском поселении будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

Б. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в Волчанском сельском поселении будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

В. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие МУП ПХ Волчанское отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП ПХ Волчанское технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности МУП ПХ Волчанское фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в с. Волчанка, это предприятия МУП ПХ Волчанское.

Зона действия источника теплоснабжения, показана в Части 4 настоящего документа, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в Волчанском сельском поселении, которому принадлежит данный источник.

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В Волчанском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками не планируется.

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Волчанского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

11. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 г

Добавлена в таблицу 5.1 пункта 1.5 обосновывающих материалов вторая квартира отапливаемого жилого дома (61,9 м2).

В таблице 10.1 пункта 1.10 обосновывающих материалов пересчитаны показатели для отапливаемой площади жилых помещений.

В таблицах 1.А.1, 1.Б.1 и 2.А.2 пунктов 1.А, 1.Б и 2.А утверждаемой части внесены изменения в связи с подключением второй квартиры отапливаемого жилого дома.

Капитальный ремонт теплотрассы: заменено 360 погонных метров в двухтрубном исчислении, диаметр 73 мм.

Учтено:

-	Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

-	Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

-	Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

-	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

-	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

-	Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

-	Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

-	Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

-	Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

-	Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия;

-	Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 г.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в 2024 г. внесены изменения в следующие разделы и пункты:

П.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

П.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

П.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Учтено:

-	Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

-	Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

-	Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

-	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

-	Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

-	Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

-	Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

-	Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

-	Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

-	Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия;

-	Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

13. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год

| № Главы/раздела | Наименование главы/раздела | Описание изменений |
| --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) |  |  |
| Раздел 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Без изменений |
| Раздел 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Без изменений |
| Раздел 3 | Электронная модель системы теплоснабжения с. Волчанка | Без изменений |
| Раздел 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | Без изменений |
| Раздел 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Без изменений |
| Раздел 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Без изменений |
| Раздел 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Установлен помповый насос 20/30 - 4,0 кВт. |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы | Без изменений |
| Раздел 9 | Оценка надежности теплоснабжения | Без изменений |
| Раздел 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Без изменений |
| Раздел 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | Без изменений |
| Обосновывающие материалы |  |  |
| Глава 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Волчанского сельского поселения |  |
| Глава 2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Без изменений |
| Глава 3 | Перспективные балансы теплоносителя | Без изменений |
| Глава 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Установлен помповый насос 20/30 - 4,0 кВт. |
| Глава 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | Установлен помповый насос 20/30 - 4,0 кВт. |
| Глава 6 | Перспективные топливные балансы | Без изменений |
| Глава 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Без изменений |
| Глава 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | Без изменений |
| Глава 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Без изменений |
| Глава 10 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | Без изменений |

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в Волчанском сельском поселении и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

2. Вести статистику:

2.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

2.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

3. При актуализации схемы теплоснабжения с. Волчанка необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.